| BỘ XÂY DỰNG Số : 218/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2014 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 31/CV-KHDA ngày 01/4/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam về Bổ sung giải pháp cho buồng thang thoát hiểm công trình Khu nhà ở chung cư cao tầng để bán cho CBCS Viện Khoa học hình sự - Bộ Công An tại 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Hướng dẫn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình nêu trên, theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, chủ đầu tư cần lập luận chứng nêu rõ các biện pháp bổ sung, thay thế đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thoát nạn. Bộ Xây dựng sẽ chấp thuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 (QCVN 06:2010/BXD) để thiết kế cầu thang thoát nạn N2 thay thế cầu thang N1, sau khi luận chứng thiết kế bổ sung thay thế được thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Bùi Phạm Khánh (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT (đã ký) Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |