| BỘ XÂY DỰNG Số : 690/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 149/2015/CV ngày 10/11/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát về vướng mắc trong việc lắp đặt hệ thống đường LPG cho bếp ăn tại tầng hầm B1 của Bệnh viện đa khoa Vinmec Central Park (CC.4) xây dựng tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét nội dung công văn và hồ sơ gửi kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy định tại Mục 4.8 (QCVN 06:2010/BXD) “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy  cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt và trả lời tại Văn bản số 5163/PCCC&CNCH-P6 ngày 04/11/2015 về thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho việc bố trí hệ thống cấp khí LPG cấp cho bếp ăn tại tầng hầm B1 của Bệnh viện đa khoa Vinmec Central Park. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại Văn bản số 5163/PCCC&CNCH-P6 cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.8 để lắp đặt hệ thống đường LPG cho bếp ăn tại tầng hầm B1 của Bệnh viện đa khoa Vinmec Central Park (CC.4);

2. Các yêu cầu bổ sung, điều chỉnh tại Văn bản số 5163/PCCC&CNCH-P6 và các hệ thống kỹ thuật PCCC khác có liên quan, Chủ đầu tư phải bổ sung trong hồ sơ Thiết kế PCCC cho các bước tiếp theo để trình Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt theo quy định;

3. Hệ thống kho gas trung tâm phải được đặt bên ngoài tòa nhà.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục PCCC theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (®· ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |