| BỘ XÂY DỰNG Số: 260/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Nova Sagel

Bộ Xây dựng nhận công văn số 05/2016-CV-SG ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Nova Sagel về vướng mắc trong áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, tại Mục 4.15. QCVN 06:2010/BXD quy định: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”.

Về đề nghị của Công ty TNHH Nova Sagel cho công trình Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ xây dựng tại số 119 đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và trả lời tại văn bản số 494/PCCC&CNCH-P6 ngày 24/2/2016.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 494/PCCC&CNCH-P6 về giảm bớt yêu cầu tại Mục 4.15 (QCVN 06:2010/BXD) để bố trí đường ống dẫn khí LPG trong không gian trần treo hành lang công trình.

2. Yêu cầu bổ sung, điều chỉnh thiết kế tại Văn bản số 494/PCCC&CNCH-P6 và các hệ thống kỹ thuật PCCC khác có liên quan, Chủ đầu tư phải thực hiện trong hồ sơ Thiết kế PCCC cho các bước tiếp theo để trình Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |