| BỘ XÂY DỰNG Số: 325/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 385A/2016/TTr-VMC-PTDA ngày 15/7/2016 của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec về xin chấp thuận giải pháp bố trí hệ thống cấp khí Gas LPG cho tầng hầm tại dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng. Sau khi xem xét nội dung công văn và hồ sơ gửi kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về quy định tại Mục 4.8 (QCVN 06:2010/BXD) “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy  cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình và được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt và trả lời tại Văn bản số 2113/PCCC&CNCH-P6 ngày 08/7/2016 về cho ý kiến về PCCC đối với hồ sơ thiết kế hệ thống cấp khí đốt LPG của công trình Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH tại Văn bản số 2113/PCCC&CNCH-P6 cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.8 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG cho khu bếp đặt tại tầng hầm của công trình nêu trên xây dựng tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng với hệ thống kho gas trung tâm được đặt bên ngoài tòa nhà.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục PCCC theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |