| BỘ XÂY DỰNG Số: 389/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 07/2016/CV-CL23/9 ngày 20/7/2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9 về Vướng mắc trong việc áp dụng quy chuẩn 06:2010/BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về quy định tại Mục 4.8 (QCVN 06:2010/BXD) “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy  cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Công ty Cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9 đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình Đầu tư cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp một phần Công viên 23 tháng 9 – Khu B (Saigon Colorful Zone) xây dựng tại khu B, công viên 23 tháng 9, quận 1, TP. Hồ Chí Minh và được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt đồng ý. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.8 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG cho khu bếp đặt tại tầng hầm của công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế hệ thống cấp khí LPG đã được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt tại Văn bản trả lời số 2476/PCCC&CNCH-P6 ngày 08/8/2016. Chủ đầu tư bổ sung các đầu báo cháy trong kho gas và phòng đặt máy hóa hơi theo yêu cầu tại Văn bản 2476/PCCC&CNCH-P6 của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9 tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |