| BỘ XÂY DỰNG Số: 421/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Tháp Láng Hạ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 186/CV-TLH ngày 15/7/2016 của Công ty TNHH Tháp Láng Hạ về xin ý kiến về áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD). Công ty TNHH Tháp Láng Hạ đã đề xuất các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ thoát nạn N2 để thay thế thang bộ thoát nạn N1 tại công văn số 186/CV-TLH cho dự án Tòa nhà văn phòng thương mại xây dựng tại số 79 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - của QCVN 06:2010/BXD, Bộ xây dựng đề nghị Chủ đầu tư lập luận chứng kỹ thuật bổ sung, thay thế đảm bảo an toàn PCCC cho công trình và phải được  cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH  thẩm duyệt và có ý kiến đồng ý gửi về Bộ Xây dựng để xem xét thống nhất việc giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 (QCVN 06:2010/BXD).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH Tháp Láng Hạ biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |