| BỘ XÂY DỰNG Số: 415/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lộc Việt

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 19/CV-LV ngày 07/7/2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lộc Việt về Chấp thuận phương án cấp khí đốt cho khu bếp nhà hàng Lộc Việt. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.8: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy  cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lộc Việt đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình nhà hàng Lộc Việt xây dựng tại số 6 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và đồng ý tại Văn bản số 2463/PCCC&CNCH-P6 ngày 05/8/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.8 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG cho khu bếp đặt tại tầng hầm của công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế hệ thống cấp khí LPG đã được thẩm duyệt tại Văn bản số 2463/PCCC&CNCH-P6. Khu bếp phải được ngăn cách với các khu chức năng khác của tòa nhà bằng các biện pháp ngăn cháy (tường ngăn cháy, cửa ngăn cháy) theo yêu cầu của Văn bản số 2463/PCCC&CNCH-P6 .

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lộc Việt tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, lắp đặt; thực hiện kiểm tra định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị, hạng mục công trình PCCC trong suốt quá trình sử dụng; phải thực hiện công tác huấn luyện về PCCC cho đội ngũ nhân viên làm việc tại khu bếp, bố trí nhân viên có nghiệp vụ về PCCC chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hàng ngày nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |