| BỘ XÂY DỰNG Số : 482/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 21/2016-CV-PVT ngày 21/7/2016 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và Mục 4.22: Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1”, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ xây dựng tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh theo các bản vẽ thiết kế đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 3675/TD-PCCC-P6 ngày 04/8/2015. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.15 và Mục 4.22 để lắp đặt hệ thống đường LPG cấp trong trần treo của công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 3675/TD-PCCC-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |