| BỘ XÂY DỰNG Số: 44/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty  Cổ phần Trung Đô

Bộ Xây dựng nhận công văn số 369/CV-TĐ ngày 24/12/2016 của Công ty  Cổ phần Trung Đô về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình “Nhà ở Chung cư cao cấp – N03T6”, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12.) và bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1.), Công ty  Cổ phần Trung Đô đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 và thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình Nhà ở chung cư cao cấp N03-T6, xây dựng tại Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và có ý kiến trả lời tại văn bản số 4505/PCCC&CNCH-P6 ngày 23/12/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 và giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy thay thế thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung và các yêu cầu đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và yêu cầu tại Văn bản số 4505/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty  Cổ phần Trung Đô tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |