| BỘ XÂY DỰNG Số: 46/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Công ty  Cổ phần khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 18/CV-CMHL ngày 09/01/2017 của Công ty  Cổ phần khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long về vướng mắc QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty  Cổ phần khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long  đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho các công trình Sheraton Hạ Long Bay và Dịch vụ cao cấp xây dựng tại Cột 3, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 89/PCCC&CNCH-P6 ngày 06/01/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 89/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty  Cổ phần khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long  tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |