| BỘ XÂY DỰNG Số: 312/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 94/2017/CV-ACCTL ngày 31 /5/2017 của Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp, công cộng: dịch vụ, thương mại, văn phòng, căn hộ, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, nhà trẻ và cây xanh, xây dựng tại số 3 đường Lê trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 2604/PCCC&CNCH-P6 ngày 01/10/2014.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 2604/PCCC&CNCH-P6.

Lưu ý: Đồng ý này của Bộ Xây dựng chỉ để hoàn tất thủ tục về thiết kế các giải pháp bổ sung đã được thẩm duyệt bởi Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

2. Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy nghiệm thu về PCCC công trình Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại (14h30 ngày 24/5/2017), công ty Cổ phần ACC - Thăng Long chưa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cụ thể:

2.1. Về thang N2:

- Cửa trên buồng thang bộ N2 là cửa kính mở được, không đảm bảo khắc phục cho buồng thang.

- Chưa chuẩn bị điều kiện thử nghiệm hệ thống quạt dự phòng cho thang bộ thoát nạn N2.

2.2. Nhiều hạng mục khác như cửa thoát nạn, chiều cao tầng dịch vụ kỹ thuật chưa đảm bảo chiều cao thông thủy cho đường thoát nạn, bố trí khu vực kho dưới thang cuốn từ tầng hầm lên tầng 2 không đảm bảo theo quy định … .

Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư khắc phục, bổ sung hết các điều kiện PCCC, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, yêu cầu Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long không được đưa công trình vào sử dụng nếu chưa được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cấp văn bản nghiệm thu về PCCC./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |