| BỘ XÂY DỰNG Số: 261/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch Âu Việt

Bộ Xây dựng nhận công văn số 01/DLAV ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH Du lịch Âu Việt về vướng mắc trong việc áp dụng 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1). Công ty TNHH Du lịch Âu Việt đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình công trình Khách sạn Âu Việt, xây dựng tại số 100/8C/T25 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 1718/PCCC&CNCH-P6 ngày 19/4/2017.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1718/PCCC&CNCH-P6.

2. Công ty TNHH Du lịch Âu Việt phải tiếp tục bổ sung các giải pháp thay thế theo đúng các yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH:

- Kích thước thang máy có chiều rộng 1100 mm, chiều sâu 2100 mm, tải trọng thang máy không nhỏ hơn 1000 kg.

- Bố trí 01 công tắc điều khiển thang máy cho lực lượng chữa cháy tại tầng 1, cách thang máy trong phạm vi 2 m theo phương nằm ngang và ở độ cao so với mức sàn từ 1,8 m đến 2,1 m; thời gian thang máy di chuyển từ tầng 1 đến tầng trên cùng không quá 60 giây.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Du lịch Âu Việt tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |