| BỘ XÂY DỰNG Số: 378/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS - Công ty TNHH Thương mại Sơn Đông - Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc 9

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 106/106 ngày 26/6/2017 của Liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS - Công ty TNHH Thương mại Sơn Đông - Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc 9 về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS - Công ty TNHH Thương mại Sơn Đông - Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc 9 đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho dự án Khu nhà ở xã hội, xây dựng tại ô đất quy hoạch K-1, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Giải pháp thiết kế bổ sung đã được  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 3126/PCCC&CNCH-P6 ngày 29/5/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế buồng thang bộ loại N3 để thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3126/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Liên danh nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS - Công ty TNHH Thương mại Sơn Đông - Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc 9 tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |