| BỘ XÂY DỰNG Số: 410/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 570.1/2017CV-VM-PTDA ngày 21/7/2017 của Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP về thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang bộ loại N1 và các giải pháp về hệ thống cấp LPG của công trình Tổ hợp hỗn hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ cao tầng thuộc dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, quy định trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy (Mục 4.15) và quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12). Về việc này, Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho dự án Vinhomes Riva city Hải Phòng, xây dựng tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng và đã được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt đồng ý tại các Văn bản số 4513/PCCC&CNCH-P6 ngày 26/12/2016 và Văn bản số 261/PCCC&CNCH-P6 ngày 13/01/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý cho phép: (1) giảm bớt quy định tại Mục 3.4.12 để thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1; (2) giảm bớt quy định tại Mục 4.15 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG đi trong không gian trần treo của dự án nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 4513/PCCC&CNCH-P6 và 261/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |