| BỘ XÂY DỰNG Số: 578/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện E. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bệnh viện E

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1980/BVE-HCQT ngày 22/9/2017 của Bệnh viện E về vướng mắc khi áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2010/BXD) về An toàn cháy cho nhà và công trình, chiều cao tối đa của công trình bệnh viện được phép xây dựng là 9 tầng (Phụ lục H – Bảng H4). Tuy nhiên do quỹ đất hạn hẹp, để đáp ứng nhu cầu và khả năng khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện E  đã nghiên cứu lập thiết kế Trung tâm Ung bướu cao 12 tầng, tại số 89, phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội và xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp đáp ứng PCCC cho công trình. Luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời tại Văn bản số 5178/PCCC&CNCH-P6 ngày 22/9/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 5178/PCCC&CNCH-P6 ngày 22/9/2017, Bộ Xây dựng đồng ý giảm bớt yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) để thiết kế công trình nêu trên cao trên 9 tầng (12 tầng) theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 5178/PCCC&CNCH-P6.

2. Chủ đầu tư lưu ý chỉ được bố trí tại các tầng 10, 11, 12 khu hành chính của bệnh viện hoặc các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường (bệnh nhẹ - người bệnh có thể tự di chuyển); nghiêm túc thực hiện các bước triển khai tiếp theo theo các đề nghị bổ sung của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 5178/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Bệnh viện E biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |