| BỘ XÂY DỰNG Số: 652/BXD-KHCN V/v luận chứng giải pháp kỹ thuật thiết kế bổ sung đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 0111/CV-VRC-PTDA ngày 01/11/2017 của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc về xin hướng dẫn áp dụng luận chứng về PCCC đối với các giải pháp PCCC đối với việc bố trí kho tại tầng hầm B2 của công trình, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, quy định “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp được nói riêng” (Mục 4.8. QCVN 06:2010/BXD), Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc đã đề xuất  luận chứng với các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC  cho việc bố trí kho tại tầng hầm B2 cho công trình Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê Vincom Bà Triệu, xây dựng tại địa chỉ số 191 Bà Triệu như sau:

- Thiết kế khoang đệm được điều áp khi có cháy trước lối vào buồng thang bộ tại trục (C-D; 2-3) và (C-D; 9-10). Thiết kế hành lang ngăn cháy và khoang đệm được điều áp trước cửa vào các kho. Các cửa vào kho, cửa vào hành lang, cửa vào khoang đệm là cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa (GHCL) EI 70 và có cơ cấu tự động đóng.

- Thiết kế hệ thống hút khói cho kho độc lập với hệ thống hút khói khác tại các tầng hầm.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, họng nước chữa cháy vách tường và các hệ thống kỹ thuật khác trong các kho bảo đảm theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.

- Nguồn điện cấp cho hệ thống PCCC là 02 nguồn ưu tiên, hệ thống điện lắp đặt trong kho là loại phòng nổ. Dây điện cấp cho hệ thống PCCC được lắp đặt trong ống chống cháy.

Luận chứng giải pháp kỹ thuật trên đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 6757/PCCC&CNCH-P6 ngày 01/11/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế buồng thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng nội dung hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 6757/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |