| BỘ XÂY DỰNG Số: 10/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	- Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)

- Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1359/BVNĐ1 ngày 15/12/2017 của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) và Công văn số 2596/ĐTTC-ĐT ngày 07/12/2017 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét hồ sơ gửi kèm theo 02 Công văn nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2010/BXD) về An toàn cháy cho nhà và công trình, chiều cao tối đa của công trình bệnh viện được phép xây dựng là 9 tầng (Phụ lục H – Bảng H4). Chủ đầu tư  đã nghiên cứu lập thiết kế Bệnh viện Nhi đồng 1 xây dựng tại số 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm 02 khối nhà:

- Khối 1: Khu khám và điều trị dịch vụ của Bệnh viện Nhi đồng 1, thiết kế 12 tầng đã được nghiên cứu lập luận chứng giải pháp bổ sung để bố trí công năng công trình bệnh viện và thiết kế các giải pháp bổ sung về PCCC cho công trình. Luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 6805/PCCC&CNCH-P6 ngày 03/11/2017.

- Khối 2: Trung tâm chuyên sâu và phẫu thuật can thiệp tim mạch trẻ em, với thiết kế 12 tầng đã được nghiên cứu lập luận chứng giải pháp bổ sung để bố trí công năng công trình bệnh viện và thiết kế các giải pháp bổ sung về PCCC cho công trình. Luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 7490/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý giảm bớt yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) để sử dụng công trình Bệnh viện Nhi đồng 1 theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC về kiến trúc, ngăn cháy lan, thiết kế hệ thống PCCC, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, hệ thống điện đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý tại các Văn bản 6805/PCCC&CNCH-P6 ngày 03/11/2017 và Văn bản số 7490/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/12/2017.

Lưu ý: công trình Bệnh viện nhi đồng 1 (Khối 1 và Khối 2) cao 12 tầng, phải thực hiện bố trí công năng như sau: Từ tầng 1 đến tầng 5 bố trí phòng giường bệnh cho trẻ em dưới 3 tuổi có người lớn đi kèm; từ tầng 5 đến tầng 9 bố trí các khoa khám, điều trị bệnh cho người có khả năng nhận thức và tự di chuyển (trẻ em dưới 7 tuổi bố trí từ tầng 2 trở xuống); từ tầng 10 đến tầng 12 là khu vực hành chính, kế hoạch, chống nhiễm, kho thiết bị và các phòng chức năng phục vụ cán bộ bệnh viện (không được bố trí khu vực điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; duy trì sử dụng công năng bệnh viện theo đúng hồ sơ đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt đồng ý; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |