| BỘ XÂY DỰNG Số: 51/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV-SX-TM-XNK Tây Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 681/CV-TN ngày 16/11/2017 của Công ty TNHH MTV-SX-TM-XNK Tây Nam về giải pháp bố trí đường ống cung cấp khí LPG đi trong không gian trần treo. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”, Công ty TNHH MTV-SX-TM-XNK Tây Nam đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình Trung tâm thương mại đa chức năng, xây dựng tại số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 7454/PCCC&CNCH-P6 ngày 12/12/2017.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất giảm bớt quy định tại Mục 4.15 để lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG đi trong không gian bên trên trần treo của công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 7454/PCCC&CNCH-P6.

2. Đề nghị Quý Công ty tiếp tục điều chỉnh bổ sung các yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về: thiết kế hệ thống thông gió cưỡng bức, bố trí thành các cụm quạt hút, mỗi cụm gồm 02 quạt (01 quạt chính, 01 quạt dự phòng) loại phòng nổ và chống cháy đối với hệ thống đường ống dẫn LPG; đảm bảo cung cấp nguồn điện hoạt động 24/24 giờ đối với hệ thống báo do khí LPG và quạt hút đồng thời được kết nối liên động hai chiều với hệ thống PCCC trung tâm của tòa nhà.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MTV-SX-TM-XNK Tây Nam tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |