| BỘ XÂY DỰNG Số: 85/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM&DV DL Thùy Dương

Bộ Xây dựng nhận công văn số 18/CV-BXD ngày 06/11/2017 của Công ty TNHH MTV TM&DV DL Thùy Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho thang máy thông thường đáp ứng thang máy chữa cháy của công trình Khách sạn Sun City, xây dựng tại số 4 đường Tôn Đản, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1). Công ty TNHH MTV TM&DV DL Thùy Dương đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 178/PCCC&CNCH-P6 ngày 15/01/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình Khách sạn Sun City theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 178/PCCC&CNCH-P6 (lưu ý bổ sung các giải pháp theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH: kích thước cabin của thang máy có chiều sâu 2100 mm, tải trọng thang máy không nhỏ hơn 1000 kg; Bố trí công tắc điều khiển thang máy cho lực lượng chữa cháy cách thang máy trong phạm vi 2 m theo phương nằm ngang và ở độ cao so với mặt sàn từ 1,8 m đến 2,1 m).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MTV TM&DV DL Thùy Dương tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |