| BỘ XÂY DỰNG Số: 181/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 65/BVNĐ1 ngày 19/01/2018 của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) về chấp thuận phương án thiết kế kỹ thuật kiến trúc và giải pháp an toàn về PCCC để thiết kế bố trí công năng vượt tầng cho công trình xây mới khoa khám bệnh – Khối điều trị ngoại khoa (khối 4A), xây dựng tại số 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2010/BXD) về An toàn cháy cho nhà và công trình, chiều cao tối đa của công trình bệnh viện được phép xây dựng là 9 tầng (Phụ lục H – Bảng H4). Bệnh viện Nhi đồng 1  đã nghiên cứu lập luận chứng giải pháp bổ sung để bố trí công năng công trình bệnh viện và thiết kế các giải pháp bổ sung về PCCC cho công trình bệnh viện nêu trên cao 12 tầng. Luận chứng kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 6758/PCCC&CNCH-P6 ngày 01/11/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý giảm bớt yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) để sử dụng công trình xây mới khoa Khám bệnh - Khối điều trị ngoại khoa (khối 4A) - Bệnh viện Nhi đồng 1 theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC về kiến trúc, ngăn cháy lan, thiết kế hệ thống PCCC, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, hệ thống điện đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý tại Văn bản 6758/PCCC&CNCH-P6.

Lưu ý: công trình Bệnh viện nhi đồng 1 (khối 4A) cao 12 tầng, phải thực hiện bố trí công năng như sau: Từ tầng 1 đến tầng 5 bố trí phòng giường bệnh cho trẻ em dưới 3 tuổi có người lớn đi kèm; từ tầng 5 đến tầng 9 bố trí các khoa khám, điều trị bệnh cho người có khả năng nhận thức và tự di chuyển (trẻ em dưới 7 tuổi bố trí từ tầng 2 trở xuống); từ tầng 10 đến tầng 12 là khu vực hành chính, kế hoạch, chống nhiễm, kho thiết bị và các phòng chức năng phục vụ cán bộ bệnh viện (không được bố trí khu vực điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; duy trì sử dụng công năng bệnh viện theo đúng hồ sơ đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt đồng ý; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |