| BỘ XÂY DỰNG Số: 257/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi:  Bệnh viện Nhi đồng 2 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 222/BVNĐ1-HCQT ngày 21/3/2018 của Bệnh viện Nhi đồng 2 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) về việc bố trí công năng của dự án Trung tâm Điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2, xây dựng tại số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 106/PCCC&CNCH-P6 ngày 26/3/2018 về (1) giải pháp thoát nạn; (2) giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; (3) giải pháp chống tụ khói; (4) hệ thống điện dự phòng gồm 3 nguồn điện ưu tiên (01 nguồn điện lưới của đô thị và 02 nguồn điện của máy phát điện dự phòng) đảm bảo nguyên tắc duy trì liên tục, hoạt động ổn định, an toàn cho hệ thống điện, phục vụ thoát nạn, cứu hộ và chữa cháy khi có cháy xảy ra; (5) hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; (6) Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, thang máy chữa cháy; (7) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý việc bố công năng công trình Bệnh viện Nhi đồng 2 theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC tại Văn bản số 106/PCCC&CNCH-P6 với lưu ý bổ sung giải pháp về đảm bảo các yêu cầu về kích thước, tải trọng và mặt đường của đường giao thông giành cho xe chữa cháy và nguồn điện ưu tiên cấp cho thang máy chữa cháy.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 2 (Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |