| BỘ XÂY DỰNG Số: 338/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Bệnh viện nhân dân Gia định

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 427/BVNDGĐ ngày 17/4/2018 của Bệnh viện nhân dân Gia định về chấp thuận phương án thiết kế kỹ thuật kiến trúc và giải pháp an toàn về PCCC để thiết kế bố trí công năng bệnh viện vượt tầng đối với công trình Xây dựng thay thế khối điều trị nội trú Bệnh viện nhân dân Gia Định, xây dựng tại số 01 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Phương án thiết kế các giải pháp  đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, đồng ý tại Văn bản số 231/PCCC&CNCH-P6 ngày 10/4/2018 về: (1) Đường giao thông phục vụ chữa cháy đảm bảo xe thang có thể triển khai hoạt động tại các mặt của công trình; (2) Về bố trí công năng; (3) Giải pháp thoát nạn (bố trí gian lánh nạn tạm thời tại tầng 9, 10, 11 có diện tích đảm bảo chứa được lượng người đồng thời của 3 tầng phía trên với mật độ 0,5 m2/người và có lối vào trực tiếp buồng thang bộ thoát nạn và thang máy chữa cháy. Bố trí các buồng thang bộ thoát nạn loại N1, N2, thang máy chữa cháy đảm bảo đủ lưu lượng thoát người khi có sự cố; (4) Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan bằng các giải pháp kết cấu, cấu kiện và vật liệu chịu lửa phù hợp. Đối với các đường ống kỹ thuật xuyên sàn, tường phải được bịt kín bằng các vật liệu ngăn cháy…; (5) Giải pháp chống tụ khói bằng các hệ thống thông gió, hút khói dưới tầng hầm, trong các hành lang kín và các buồng thang N1, N2; (6) Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, chữa cháy bằng nước, chữa cháy vách tường …; (7) Trang điện phương tiện PCCC và CNCH; (8) Hệ thống điện dự phòng gồm 3 nguồn điện ưu tiên (01 nguồn điện lưới của đô thị và 02 nguồn điện của máy phát điện dự phòng) đảm bảo nguyên tắc duy trì liên tục, hoạt động ổn định, an toàn cho hệ thống điện, phục vụ thoát nạn, cứu hộ và chữa cháy khi có cháy xảy ra; ...

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) để thiết kế công trình Bệnh viện nhân dân Gia Định cao 15 tầng theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC tại Văn bản số 231/PCCC&CNCH-P6. Lưu ý: Tại các tầng phía trên tầng 9, chỉ được bố trí các phòng khám, chữa bệnh trong ngày, không được bố trí lưu trú bệnh nhân qua đêm.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Bệnh viện nhân dân Gia định tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |