| BỘ XÂY DỰNG Số: 528/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình bệnh viện | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 40/CV-QIH ngày 18/7/2018 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi, xây dựng tại đường Lê Hữu Trác, phường nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1121/PCCC&CNCH-P6 ngày 31/7/2018. Theo đó Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đồng ý với các giải pháp bổ sung tăng cường để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 tại trục (E-F; 1-2) và (E-F; 13-14) thay thế thang bộ thoát nạn loại N1 và đồng ý về PCCC đối với các giải pháp bổ sung tăng cường để thiết kế công trình Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi bao gồm: (1) Đường giao thông cho xe chữa cháy; (2) bố trí công năng; (3) Giải pháp thoát nạn; (4) Giải pháp ngăn cháy lan; (5) Giải pháp chống tụ khói; (6) Hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy bằng nước; (7) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH; (8) Nguồn điện ưu tiên cấp cho hệ thống PCCC và CNCH đảm bảo duy trì hoạt động liên tục khi có sự cố xảy ra.

Tại Công văn 1121, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi thiết kế bổ sung: (1) Cửa đi vào khoang đệm và buồng thang bộ loại N3 thay thế thang bộ loại N1 là cửa ngăn cháy có GHCL không nhỏ hơn EI 90; (2) Tại tầng hầm thiết kế hệ thống màn nước ngăn chia các khoang cháy có diện tích nhỏ hơn 1.000 m2 và các vách ngăn cháy có GHCL không nhỏ hơn EI 150, cửa ngăn cháy trên tường ngăn cháy là cửa chống cháy có GHCL không nhỏ hơn EI 70.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH để thay thế yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD (Phụ lục H – Bảng H4) cho việc bố trí công năng công trình Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi cao 12 tầng và thay thế yêu cầu tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế giải pháp bổ sung đảm bảo PCCC & CNCH tại Văn bản số 1121/PCCC&CNCH-P6 của Cục Cảnh sát PCCC& CNCH.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |