| BỘ XÂY DỰNG Số: 530/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Anh Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận công văn số 93/CV ngày 11/7/2018 của Công ty TNHH Đức Anh Nha Trang về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N2 thay thế thang loại N1 và các kỹ thuật bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng yêu cầu như với thang máy chữa cháy đối với Khách sạn 70 Đống Đa, xây dựng tại số 70 đường Đống Đa, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây  dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1) và phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12). Công ty TNHH Đức Anh Nha Trang đã đề xuất  các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy và thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 1200/PCCC&CNCH-P6 ngày 08/8/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: (1) Mục 5.1-QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01thang máy thông thường (trục 3-2; B-C) đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD để thiết kế 01 thang bộ thoát nạn loại N2 (trục 4-3; B-C) thay thế thang N1 cho Khách sạn 70 Đống Đa theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời tại Văn bản số 1200/PCCC&CNCH-P6 và các lưu ý điều chỉnh bổ sung về: hệ thống cung cấp không khí bên ngoài cho thang máy phải bố trí trục tăng áp bảo đảm khoảng cách giữa các miệng cấp không quá 02 tầng; các nguồn điện ưu tiên để đảm bảo nguyên tắc hoạt động ổn định, liên tục cho hệ thống PCCC khi xảy ra sự cố; bố trí lối thoát nạn trong công trình theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn; bố trí đường giao thông cho xe chữa cháy đảm bảo khả năng tiếp tòa nhà.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Đức Anh Nha Trang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |