| BỘ XÂY DỰNG Số: 635/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương

Bộ Xây dựng nhận công văn số 87/0818/EC-QLDA, ngày 03/8/2018 của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương về vướng mắc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Chung cư Tilia Residences (MU7), xây dựng tại lô 2-16&17, khu phức hợp Tháp Quan sát (khu 2b) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây  dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1). Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã đề xuất  các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 1447/PCCC&CNCH-P6 ngày 11/9/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: Mục 5.1-QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 02 thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy tại trục (1C-5 – 1C-8; 1C-F – 1C-H) và trục (2C-5 – 2C-6; 2C-G – 1C-F) cho công trình Chung cư Tilia Residences (MU7) theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý tại Văn bản số 1447/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |