| BỘ XÂY DỰNG Số: 640/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại xây dựng và

kinh doanh nhà An Phúc

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 16/2018/CV-DA ngày 06/8/2018 của Công ty TNHH thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc về điều chỉnh tạo áp cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang bộ loại N1 của công trình Chung cư Mỹ Phúc, xây dựng tại phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chủ đầu tư đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1455/PCCC&CNCH-P6 ngày 12/9/2018 với các giải pháp bổ sung về (1) kết cấu buồng thang đệm; (2) Hệ thống cung cấp không khí bên ngoài buồng thang và buồng đệm chung một trục cấp gió, được cấp từ 02 quạt (01 quạt chính và 01 quạt dự phòng) ...; (3) thiết kế 03 nguồn điện ưu tiên (01 nguồn chính từ nguồn điện lưới đô thị; 02 nguồn điện dự phòng) cấp không khí bên ngoài vào khoang đệm và buồng thang, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống khi có cháy xảy ra.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Chung cư Mỹ Phúc theo đúng hồ sơ thiết kế đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và  lưu ý tại Văn bản số 1455/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |