| BỘ XÂY DỰNG Số: 641/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 710/2018/CV-VGR-PTDA ngày 23/8/2018/CV-CGR-PTDA của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về xin chấp thuận giải pháp bố trí hệ thống cấp GAS - LPG của công trình Khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại Vincom Tây Ninh thuộc dự án Khách sạn 5 sao Trung tâm thương mại và Shophouse Vincom Tây Ninh, xây dựng tại khu phố 1, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 1271/PCCC&CNCH-P6 ngày 14/8/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại Mục 4.15 cho việc lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG đi trong không gian bên trên trần treo của công trình Khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại Vincom Tây Ninh thuộc dự án Khách sạn 5 sao Trung tâm thương mại và Shophouse Vincom Tây Ninh, theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại Văn bản số 1271/PCCC&CNCH-P6, bố trí kho chứa khí LPG tuân thủ Điều 7 QCVN 10:2012/BCT.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |